Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót instalacji systemu SAP

Dolnośląskie  Centrum Zdrowia Psychicznego  ul. Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu

Załącznik nr 4 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwa: „Projekt Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego znajdującego się przy ul. Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu”.

1.2 Zakres Stosowanie ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP we wszystkich pomieszczeniach na terenie zabezpieczonego budynku.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

· wykonanie instalacji kablowej,

· podłączenie urządzeń, 

· oprogramowanie systemu, 

· uruchomienie instalacji. 

1.4 Podstawowe określenia

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-00.00. „Wymagania ogólne” oraz PN.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z projektem wykonawczym, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23 i 28 „Prawo budowlane”. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt1.5.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne, certyfikaty CNBOP i aprobaty techniczne dla materiałów 
(i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.

1.6 Materiały do wykonania instalacji
Instalacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru powinna być wykona przy użyciu:

· adresowalne centrale sygnalizacji pożaru, 

· optyczne czujki dymu, 

· moduły wejścia/wyjścia,

· ręczne ostrzegacze pożaru, 

· gniazda czujek, 

· sygnalizatory akustyczno- optyczne. 

	l.p
	nazwa materiału
	j.m.
	ilość

	1. 
	Centrala 2 pętle (252 adresów ); zasilacz 70W; obudowa 
	szt.
	1

	2. 
	Centrala 4 pętle (504 adresy); zasilacz 150W; obudowa 
	szt.
	2

	3. 
	Akumulator 12V, 26Ah, VDS
	szt.
	3

	4. 
	Akumulator 12V, 45Ah, VDS
	szt.
	3

	5. 
	Moduł sieciowy 
	szt.
	4

	6. 
	Drukarka (moduł RS232 niezbędny)
	szt.
	1

	7. 
	Moduł RS232 (izolowany)
	szt.
	1

	8. 
	Panel informacyjno-kontrolny strefowy
	szt.
	10

	9. 
	Czujka dymu optyczna
	szt.
	513

	10. 
	Gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem)
	szt.
	513

	11. 
	Wskaźnik zadziałania
	szt.
	72

	12. 
	Ręczny ostrzegacz pożarowy IP44
	szt.
	49

	13. 
	Obudowa do ROP czerwona
	szt.
	49

	14. 
	Moduł 4 wejścia / 4 wyjścia (4A/250VAC)
	szt.
	22

	15. 
	Obudowa z pokrywą IP65
	szt.
	22

	16. 
	Sygnalizator akustyczny
	szt.
	1


Wykonawca winien dostarczyć ww. i nie wymienione materiały i urządzenia w ilościach niezbędnych dla prawidłowego wykonania całości Robót.

Materiały i urządzenia, zastosowane do realizacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru powinny spełniać następujące wymagania:

· linie pętlowe – przewód nieekranowany; maksymalna dł. pętli 3.3km; izolator zwarć w każdym urządzeniu,

· zasilanie wszystkich urządzeń peryferyjnych (czujki liniowe, sygnalizatory, panele informacyjne i informacyjno kontrolne itd.) bezpośrednio z pętli,

· moduły muszą mieć możliwość obciążenia styku przekaźnika 4A/250V

· pozycja bezpieczeństwa dla wyjść (fail safe),

· możliwość zdalnego dostępu (serwisu) do centrali,

· centrala w trybie awaryjnym powinna być tryb awaryjny centrali powinien alarmowanie (nawet w przypadku uszkodzenia procesora centrali) oraz wysterowywanie wyjść,

· możliwość stworzenia tekstów interwencyjne dla stref.

1.7 Składowanie materiałów
Elementy systemu należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów, w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urządzeń elektronicznych zapewnić dopuszczalna wilgotność i temperaturę.

2 Sprzęt

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne" pkt 3.0. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też, przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 

Do wykonywania robót niezbędne będą miedzy innymi:

· wiertarki

· wkrętaki i mierniki elektryczne

· młotki ręczne, pneumatyczne.

· szlifierki Katowe.

· przecinaki

· komputer przenośny do zaprogramowania systemu.

· przyrządy testowe
3 Transport

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" pkt 4.0.

Przewiduje sie przewóz urządzeń dla omawianej instalacji od producenta lub z hurtowni 
i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniami, przesuwaniem i spadaniem.

4 Wykonanie Robót

4.1 Wymagania ogólne
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" pkt 5.0. 

4.2 Montaż instalacji okablowania

Przy wykonywaniu linii dozorowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

· trasowanie

· montaż uchwytów

· przejścia przez ściany i stropy, montaż osprzętu

· łączenie przewodów

· podejścia do gniazd i przycisków.

· przyłączenie do gniazd, listew i zaciskow.

a) Trasa instalacji sygnalizacji alarmu pożaru powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych 
i pionowych.

b) Wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami.

c) Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.

d) Przejścia przez ściany i stropy będące granicami stref pożarowych należy uszczelnić masą ognioochronną o takiej samej odporności ogniowej jak odporność ściany lub stropu przez który wykonany jest przepust.

e) Instalację sygnalizacji alarmu pożaru należy wykonywać kablami typu YnTKSY
o żyłach miedzianych o minimalnej średnicy żyły kabla 0,5 mm

f) Przy trasowaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej ilości skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacją, centralnego ogrzewania, kanałami wentylacji itp. Dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi instalacjami zgodnie z normą.

g) Linie dozorowe należy prowadzić przelotowo przez ostrzegacze ręczne i samoczynne.

4.3 Montaż elementów SAP

a) Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta po uprzednim zapoznaniu sie z odpowiednia dokumentacja techniczno – ruchowa.

b) Łączenie przewodów linii dozorowych powinno być na specjalnych zaciskach.

c) Czujki należy instalować w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianych 
w projekcie.

d) Przy montażu czujek należy przestrzegać m.in. zachowania odpowiednich odległości czujek termicznych od źródeł ciepła, czujek dymu od kratek wentylacji wyciągowej 
i nawiewnej, prawidłowego rozmieszczenia czujek w stosunku do chronionych obiektów (np. regały w magazynach) oraz przeszkód budowlano-konstrukcyjnych (np. podciągi, kasetony).

e) Powierzchnie dozorowe, wzajemne odległości czujek, odległości od ścian oraz wysokość zawieszenia należy dobierać według instrukcji producenta, wytycznych CNBOP oraz PN.

f) Ręczne ostrzegacze pożaru należy instalować w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. Ostrzegacze należy instalować na wysokości 1,4-1,5 m od podłoża. Otwory dławicowe do wprowadzania przewodów powinny być uszczelnione.

g) Liczba ostrzegaczy (czujek i przycisków) w jednej linii dozorowej nie może przekroczyć liczby określonej przez w wytycznych projektowania i instrukcji fabrycznej producenta.

h) Centralka powinna być wyposażona w zasilacz i baterię akumulatorów.

i) Bateria akumulatorów powinna być zabezpieczona bezpiecznikami o wartości nie mniejszej niż 10A , umieszczonymi jak najbliżej jej zacisków.

j) Linia zasilająca centralkę powinna być bezpośrednio podłączona do skrzynki złączowej lub do najbliższej tablicy rozdzielczej zasilanej wewnętrzną linia zasilającą. Zabezpieczenie linii zasilającej centralkę należy specjalnie oznakować.

k) Zabrania się zasilania centralki sygnalizacji pożaru z obwodu gniazd lub obwodu oświetleniowego.

l) Baterię akumulatorów należy dobrać w taki sposób , aby jej pojemność wystarczyła na 30-to godzinną pracę centrali w czasie dozorowania oraz na 30-minutowy alarm zakładając, że alarm obejmuje maksimum 33,3% wszystkich linii dozorowych w tym samym czasie. W celu ustalenia odpowiedniej pojemności baterii akumulatorów należy określić całkowity pobór prądu przez sieć systemu sygnalizacji pożaru, a mianowicie :

- w czasie dozorowania

- w czasie alarmu.

m) Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników nie należących do systemu sygnalizacji pożaru.

n) Do włączania zasilania lub przesyłnia sygnałów zdalnego sterowania należy wykorzystać obwody sygnalizacyjne centralki.

o) Centralka powinna być mocowana na ścianie nośnej nie podlegającej wstrząsom, w odległości 1,3-1,4 m od podłogi do dolnej krawędzi obudowy. Montaż centralki SAP powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami instrukcji fabrycznej.

p) Połączenie baterii akumulatorów z zasilaczem i centralką należy wykonać przewodami miedzianymi. Rezystancja tego połączenia nie powinna przekraczać 0,08 oma.

4.4 Próby montażowe
a) Wyniki prób stwierdzone protokolarnie powinny być przedstawione komisji odbioru robót.

b) Przed uruchomieniem sieci SAP należy:

- zmontować i podłączyć wszystkie gniazda czujek, centralkę i inne urządzenia

współpracujące,

- sprawdzić prawidłowość podłączenia w gniazdach biegunów zasilania czujek

- przygotować przewody łączące baterię akumulatorów do ich przyłączenia ,

- przygotować sieć elektroenergetyczną do przyłączenia centralki (przed przyłączeniem

należy wyjąć bezpieczniki).

c) Po sprawdzeniu poprawności wykonanych połączeń w gniazdach i we wszystkich czujkach pożarowych w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji SAP należy przeprowadzić zgodnie z Dokumentacją techniczno-ruchową wydaną przez producenta centralki.

d) Należy przeprowadzić próby działania centralki sygnalizacji pożaru co najmniej w następującym zakresie:

- alarm pożarowy ,

- alarm uszkodzeniowy sygnalizujący przerwę, zwarcie lub doziemienie w przewodach linii dozorowych i sygnałowych, bezpiecznikach lub układach zasilających centralkę,

Alarmy te powinny być sygnalizowane optycznie w centralce.

5 Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 2 niniejszej ST.

5.1 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu badaniu. Należy również sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową.

5.2 Kontrola jakości robót

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

· przed zamurowaniem przejść przewodów 

· po zakończeniu układania przewodów w rurach i studniach 

· po ukończeniu montażu urządzeń 

· po oprogramowaniu systemu 

· w okresie gwarancyjnym

6 Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" pkt 7.0. 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawca, a Inżynierem.

Jednostka obmiarowa jest:

a) dla przewodów, rur instalacyjnych – 1m

b) dla montażu centralki – 1 kpl.

c) dla montażu osprzętu – 1 kpl./1 szt.
7 Odbiór końcowy Robót

1. Odbiór sieci SAP powinien być połączony z przekazaniem sieci do eksploatacji 
i równoczesnym przejęciem jej do konserwacji.

2. Należy sprawdzić, czy roboty zostały wykonane zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami producentów urządzeń.

3. Należy sprawdzić , czy czujki zainstalowane zostały we właściwych pomieszczeniach i czy ich rodzaje i rozmieszczenie odpowiadają wyposażeniu pomieszczenia.

4. Należy sprawdzić , czy w pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralkę sygnalizacji pożaru, umieszczono :

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojść do poszczególnych pomieszczeń,

- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń stacyjnych systemu SAP,

- wskazówki , jak należy postępować w wypadku alarmu pożaru, alarmu uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyjnego,

- plan i zakres konserwacji całego sytemu SAP,

Należy sprawdzić , czy próby montażowe wykonane według p.5 dały zadowalające wyniki oraz czy zostały wykonane zalecenia i usunięte ewentualne usterki wymienione w protokołach 
z tych prób.

8 Przejęcie Robót

Ogólne zasady Przejęcia Robót podane są w ST „Wymagania ogólne”.

Przejecie Robót należy dokonać zgodnie z Kontraktem, Polskimi Normami i art. 54 –56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robót może nastąpić wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawcza i poleceniami Inżyniera a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

9 Testy i pomiary

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące pomiary:

· Pomiar rezystancji odcinków przewodów linii sygnałowych 
· Pomiar przerw i zwarć miedzy żyłami,

· Rezystancje izolacji pomiędzy sobą i pomiędzy żyłami i ziemia,

Po uruchomieniu systemu należy przeprowadzić następujące testy:

· Czujki dymowe przetestować pod katem prawidłowej reakcji na zadymienie,

· Czujki temperaturowe - na przyrost temperatury;

· Ręczne ostrzegacze pożarowe - czy prawidłowo działają po załączeniu,

· Wszystkie czujki pod katem prawidłowego zgłaszania sie adresów oraz prawidłowości opisów,

· Sprawdzenie linii dozorowych.

10 Dokumenty końcowe

10.1 Dokumentacja Powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca robot jest zobowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą zawierającą:

· Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa,

· Protokół z prób montażowych,

· Dokumentację prawną wykonawstwa, jak dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły ewentualnych odbiorow częściowych itp.

· Instrukcje obsługi lub dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zainstalowanych urządzeń.

· Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poż. wszystkich urządzeń (czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, sygnalizatorów akustycznych, elementów sterujących, centralki oraz zastosowanych przewodów).

11 Przepisy związane

· Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożaru opracowane przez CNBOP w Józefowie,
· Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 z 2006 r poz.563),
· Systemy sygnalizacji pożarowej: Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji; PN –E-08350-14,
· Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,
· Ustalenia dot. założeń projektowych z Inwestorem.
strona 3

