Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

Dolnośląskie  Centrum Zdrowia Psychicznego  ul. Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu

Załącznik nr 5 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
1. Podstawowe zagadnienia i koncepcja oświetlenia

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do oświetlenia podstawowego i dlatego oprawy do oświetlenia awaryjnego są zasilane ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego.

Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego, i sprzętu bezpieczeństwa. Zaleca się, aby drogi ewakuacyjne były oświetlone w wyniku padania światła bezpośredniego na płaszczyznę roboczą, jak również zaleca się oświetlenie przeszkód występujących na wysokości do 2m powyżej tej płaszczyzny.
Przewiduję się instalację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego opartego o system z baterią centralną. Oświetleniem awaryjnym objęte są wszystkie drogi ewakuacyjne.
2. Funkcje systemu w przypadku pożaru lub zadymienia

W czasie normalnej pracy oświetlenia podstawowego lampy ewakuacyjne nie świecą (tzw. praca na ciemno). W przypadku zaniku napięcia podstawowego lub wykrycia pożaru (alarmu I Stopnia z centrali SAP) układ przełączany jest w tryb pracy awaryjnej i wszystkie lampy oświetlenia ewakuacyjnego zaczynają świecić.

3. System oświetlenia awaryjnego 

Do systemu oświetlenia przewidziano system z baterią centralną. System oparty o jednostkę centralną. Sterującą załączaniem oświetlenia awaryjnego. Do jednostki centralnej można podłączyć 9 obwodów oświetlenia awaryjnego po 20 lamp w każdym obwodzie. Jednostka centrala nadzoruje także ładowanie baterii.

4. Wymagania:

1) System musi spełniać Wytyczne SITP WP-01:2006, posiadające pozytywną opinię Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (pismo nr BZ-IV-0242/26/2006) i zostały zalecone do stosowania jako opracowanie stanowiące zbór wymagań poszczególnych norm i przepisów dotyczących oświetlenia awaryjnego, które może być wykorzystane zarówno przez projektantów oświetlania awaryjnego, jak również przez osoby uczestniczące W ODBIORACH tych instalacji i systemów.

2) Należy zastosować baterie 12V z rekombinacją gazów zgodne z VDE 0108, PN EN 50171, PN EN 50172, PN EN 50272-2:2007, SITP WP-01:2006. Bateria akumulatorów żelowych, bezobsługowych zapewniają pracę oświetlenia przez min. dwie godziny zgodnie z SITP WP-01:2006.

3) Mikroprocesorowy poziom sterujący i kontroli faz, z automatycznym testem funkcyjnym i bateryjnym, monitorowaniem podrozdzielni zasilania podstawowego (poprzez moduły kontroli zaniku faz) oraz wewnętrzną pamięcią zdarzeń zgodnie z PN EN 50171, PNEN 50172, VDE 0108, NFPA, SITP WP-01:2006.

4) Wyświetlanie alarmów i stanów rozdzielni zgodnie z PN EN 50171, SITP WP-01:2006.

5) Wyświetlanie napięcia ładowania i obciążenia w pracy bateryjnej.

6) Możliwość zmiany czasu przełączenia z AC na DC i z DC na AC.

7) Poziom zasilaczy ładujących baterie sterowany mikroprocesorem z kontrolą nadnapięciową, kompensatą temperaturową ładowania i zabezpieczeniem przed głębokim wyładowaniem baterii, z wyświetlaniem prądu i napięcia ładowania zgodnie z  PN EN 50272-2:2007, SITP WP-01:2006.

8) Poziom modułów przełączających z układem monitorowania prądowego każdego obwodu wyjściowego z osobna oraz możliwością pełnego adresowania opraw zgodnie z PN EN 50172, SITP WP-01:2006.

9) CiągłA kontrolA stanu izolacji obwodów wyjściowych w pracy bateryjnej wraz z sygnalizacją pierwszego doziemienia bez odłączenia zasilania po pierwszym doziemieniu- z wykorzystaniem sieci IT zgodnie z PN EN 50171, VDE 0108, NFPA, SITP WP-01:2006.

10) Możliwość dowolnego programowania trybu pracy opraw w obwodzie (BL/DL)

11) Pełny nadzór nad oprawami.

12) Współpraca z dowolnym BMS.

13) SygnalizacjA zaniku napięcia w istniejących podrozdzielniach zasilania podstawowego.

14) Możliwość wykorzystania technologii dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego współpracującego z DSO lub systemem ppoż.

15) Automatyczne przełączenie na pracę bateryjną w przypadku uszkodzenia elektroniki (jednostki centralnej) w systemie

16) Wielopłaszczyznowy system nadzoru:

a) podział na alarmy systemowe i alarmy lamp

b) rejestry aktualnych alarmów systemowych i rejestry aktualnych alarmów lamp, które uaktualniają się  samoczynnie w czasie rzeczywistym.
c) dostęp z trzech poziomów: projekt, wyspa, urządzenie
d)  wydruk rejestrów na rozkaz lub automatycznie (konfigurowalny)
e) możliwy podział wydruków na podobiekty, 
f) dostęp poprzez TCP-IP z każdego uprawnionego (autoryzacja) PC przy zastosowaniu odpowiedniego modułu i programu wizualizacji
17) Wszystkie zastosowane urządzenia systemu muszą posiadać wymagane certyfikaty zgodności dopuszczające ich stosowanie w ochronie ppoż. 
18) Wszystkie elementy systemu muszą być zasilane bezpośrednio z centrali systemu. W przypadku awarii zasilania, system przełącza się automatycznie na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe.
5. Podłączenie opraw oświetleniowych 
Podłączenie należy wykonać przewodami HDGs 3x1,5mm2 o odporności ogniowej co najmniej PH 60. Trasy kablowe i podejścia do lamp należy wykonać w systemie koryt i mocowań o takiej samej odporności ogniowej.
6. Konfiguracja systemu

Programowanie urządzenia wykonuje się przy pomocy dostępnego menu.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie odpowiednio skonfigurowane, tak, że w normalnym przypadku po załączeniu urządzenia, zmiana konfiguracji nie będzie konieczna. Urządzenia systemu centralnego zasilania awaryjnego muszą być naturalnie swobodnie programowalne.
W celu uniemożliwienia zmian konfiguracji osobom nieupoważnionym musi istnieć możliwość zablokowania jej zmiany, poprzez wprowadzenie tzw. kodu dostępu.

7. Zasilanie centralki oświetlenia awaryjnego
1) Przewody:

Zasilanie szafy YDY 5x10mm

Zasilanie i sterowanie opraw: HDGs 3x2,5mm2

Podłączenie zdalnego sterowania YnTKSY 10x1mm

2) Podłączenie Centrali SAP.

Centralka SAP powinna mieć od 1 do 8 styków bezpotencjałowych, z których sygnał poprzez przewód 8x1mm przechodzić będzie do modułu sterowania ośw. aw. Jeżeli system SAP nie wykrywa zagrożenia wszystkie styki powinny być zwarte, wykrycie jakiegoś zagrożenia w centrali SAP powinno spowodować otwarcie styku, co system oświetlenia awaryjnego zrozumie, jako rozkaz do zaświecenia obwodu/ danej oprawy w obwodzie/ danej grupy opraw w różnych obwodach itp.

8. Zalecenia dla wykonawcy

1) Przed przystąpieniem do robót należy:

a) zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić projektantowi,

b) zapoznać się z dokumentacją istniejących w obiekcie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych, oświetleniowych i innych w celu uniknięcia uszkodzeń i kolizji z tymi instalacjami oraz prawidłowego wykonania instalacji sygnalizacyjnej.

2) Główne trasy kablowe ułożyć w korytkach elektroinstalacyjnych montowanych bezpośrednio do stropu właściwego, w pomieszczeniach przewód układać na zawiesiach spełniających parametry odporności ogniowej. 

3) Wykonawcę realizującego budowę niniejszego systemu, obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które w projekcie nie mogły być omówione.

4) Instalację wykonać wg dostarczonych z urządzeniami DTR.

5) Rozmieszczenie lamp wynika ze skali rysunku.

6) Wszystkie odstępstwa należy uzgadniać z osobą pełniącą nadzór.
7) Zapewnić zgodność instalacji z wymogami prawa, przepisów budowlanych, przepisów pożarowych.
8) Przestrzegać kolejności podłączania opraw do obwodów zasilających. Adresy fizyczne urządzeń – zamieszczone w projekcie – określają kierunek podłączenia poszczególnych obwodów.Wefwe

9) Wszystkie przejścia instalacyjne przez granice stref pożarowych wypełnić masą ogniochronną, np.CP601S, CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczyć. Kable wraz z osprzętem powinny zapewnić wymagany czas działania urządzeń przeciwpożarowych w warunkach pożaru rzeczywistego dlatego należy je układać zgodnie z aprobatą techniczną CNBOP.

9. Zestawienie materiałów
	Lp.
	Nazwa urządzenia / osprzętu
	J.m.
	Ilość

	1
	System centralnego sterowania oświetleniem wraz z baterią
	Kpl
	1

	2
	Oprawy ośw. awaryjnego - różne
	szt
	170

	3
	Przewód HDGs 3x2,5mm2 
	M
	2550




